1-4E1 PDH光端机

User’s Reference Manual

用户手册

版本号： 1.0.1

修订日期：2009-12-07

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目   录

第一章  产品概述	1

1.1产品概述	1

1.2  主要特点	1

第二章  功能及设置	2

2.1面板分布及功能说明	2

2.1.1指示灯	2

2.1.2 公务电话	3

2.1.3 8位拨码开关	4

2.2 后面板分布及功能说明	5

2.2.1 电源部分	5

2.2.2 光纤接口	6

2.2.4 E1接口	6

第三章 接口参数及技术指标	7

3.1 参数及指标	7

3.2 外形尺寸	8

3.3 供电条件	8

3.4 工作环境	8

3.5 整机功耗	8

第四章 安装步骤	9

4.1 开箱检验	9

4.2 设备安装	9

4.3 电源安装	9

4.4 光纤接口	10

4.5 2M信号接口	10

4.6 公务电话	10

第五章 设备故障判断和组网方案	12

5.1 故障的判断	12

5.2典型应用方案	13

附录	14

# 第一章  产品概述

## 1.1产品概述

4E1 PDH光端机，是在本公司研制的PDH光纤传输专用超大规模集成电路的基础上开发的点对点光传输设备。它能提供120路话路的接入。同时可选一路数字公务电话接入。具有完善的告警功能，设备电部分为全数字电路，整机工作可靠、稳定，功耗低，集成度高，体积小，易于安装维护。

## 1.2  主要特点

- 基于自主知识产权的集成电路；

- 整机为单板设计；

- 模块化宽动态光探测器；

- 光模快采用光收发一体模块；

- 可监控对端告警状态；

- E1接口符合G.703 建议，采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术；

- 最大具有4个E1的传输容量；

- 可以保证无中继传输距离可达2~120公里；

- 多种电源方式可选：AC220V、DC-48V/DC24V等；

- 一路PCM数字公务电话可选功能；

- 1-2路RS232异步数据可选功能；

# 第二章  功能及设置

## 2.1面板分布及功能说明

图2.1.1：4E1 PDH光端机（75Ω）迷你型台式前面板

图2.1.2：4E1 PDH光端机（75Ω）19英寸台式前面板

### 2.1.1指示灯

前面板上的双排工作指示灯，其功能如下表所示：

| 名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源工作正常 |
|  |  | 灭 | 电源未接入或工作不正常 |
| OPLOS | 红色 | 亮 | 光路信号丢失告警，即没有接收到光信号 |
|  |  | 灭 | 光路信号接收正常 |
| OPLOF | 红色 | 亮 | 光同步丢失告警 |
|  |  | 灭 | 光路同步信号接收正常 |
| E3 | 红色 | 亮 | 光纤线路上BER≥10-3时亮 |
| LOS1 | 红色 | 亮 | 第1路E1口，2M信号丢失告警 |
|  |  | 灭 | 第1路E1口，2M信号接收正常 |
| LOS2 | 红色 | 亮 | 第2路E1口，2M信号丢失告警 |
|  |  | 灭 | 第2路E1口，2M信号接收正常 |
| LOS3 | 红色 | 亮 | 第3路E1口，2M信号丢失告警 |
|  |  | 灭 | 第3路E1口，2M信号接收正常 |
| LOS4 | 红色 | 亮 | 第4路E1口，2M信号丢失告警 |
|  |  | 灭 | 第4路E1口，2M信号接收正常 |

| 设备如配置以太网功能，如下指示灯有效 |
| --- |
| LNK | 绿色 | 亮/闪 | 以太网信号LINK上，闪烁时有数据收发 |
| SPD | 绿色 | 亮 | 100M以太网指示 |
| FDX | 绿色 | 亮 | 以太网数据全双工 |

### 2.1.2 公务电话

- PUSH按钮（默认为弹开方式）

  - 按下其中一台设备的PUSH按钮，对端的设备会鸣叫，提示被呼叫；

  - 如果被对方呼叫时，可按下此按钮应答。

- PHONE接口

- 公务电话的连接接口，用户只需用普通电话的话筒与该连接口对接即可实现通话功能，操作请参见PUSH按钮功能；

- 公务电话通过光纤传输时，不占用任一2M通道的带宽。

### 2.1.3 8位拨码开关

在此设备的前面板上的8位拨码开关，我们依次定义其为：SW1、SW2……SW8

- 8位拨码开关的功能

| 拨 码 | 状 态 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| SW1（RLOOP） | ON | 命令对端的设备第一路E1口环回（内环）（见图2.2） |
|  | OFF | 未使用 |
| SW2（RLOOP） | ON | 命令对端的设备第二路E1口环回（内环）（见图2.2） |
|  | OFF | 未使用 |
| SW3（RLOOP） | ON | 命令对端的设备第三路E1口环回（内环）（见图2.2） |
|  | OFF | 未使用 |
| SW4（RLOOP） | ON | 命令对端的设备第四路E1口向远端环回（内环）（见图2.2） |
|  | OFF | 未使用 |
| SW5（MUTE） | ON | 屏蔽声音告警 |
|  | OFF | 未屏蔽声音告警 |
| SW6（OLOOP） | ON | 命令本端设备光路环回（内环） |
|  | OFF | 未使用 |
| SW7 | ON | 备用 |
|  | OFF | 备用 |
| SW8 | ON | 备用 |
|  | OFF | 备用 |

图2.1.3：SW1~SW4 命令远端设备E1环回示意

## 2.2 后面板分布及功能说明

图2.2.1：4E1 PDH光端机（75Ω）迷你型台式后面板

图2.2.2：4E1 PDH光端机（75Ω）19英寸台式后面板

图2.2.3：4E1 PDH光端机（带RS232数据）19英寸台式后面板

### 2.2.1 电源部分

设备支持AC220V/DC+5V/DC-48V/DC+24V多种电源（可选）；

- 如选用AC220V电源，则使用随机的电源线或把设备的电源输入口与电源插座连接起来，给设备提供AC220V的供电电源。

- 如选用DC+5V电源，则使用随机的电源适配器给设备供电，如果选用其他公司生产的适配器，请仔细确认电压值及输出功率值。

- 如选用直流电源供电方式，以DC-48V为例，连接方式如下：

正常接法 “FG”			极 接大地；

“DC-48V” 	极 接电源的负极；

“GND”   	 	极 接电源的正极

注：设备具有极性保护措施，电源正负极接反时设备不会因此损坏，且可正常工作，便于设备维护及安装。（此种电源包含DC48V，DC-48V，DC24V，DC-24V等）。

### 2.2.2 光纤接口

后面板有光纤出口，FC或SC头

“TX”为光信号输出口

“RX”为光信号输入口

### 2.2.3 E1接口

- 75Ω（BNC插座）

RXD：1~4为第1路到第4路E1口信号接收输入

TXD：1~4为第1路到第4路E1口信号发送输出

### 2.2.4 RS232接口（选配，普通型无此功能）

本设备前面板有RS232接口，提供1-2路RS232数据,管脚定义如下

# 第三章 接口参数及技术指标

## 3.1 参数及指标

- 光纤接口

波    长：   单模1310nm/1550nm；

多模850nm/1310nm(可选，定货时应提出要求)

光纤芯数：   收发双芯，收发单芯 (可选，定货时应提出要求)

发送功率：   -9dBm/-5dBm

传输长度：   单模20km，40km，60km，80km，100km，120km

多模0-2km (可选，定货时应提出要求)

接收灵敏度： 优于-36dBm（误码率<10-11）

光路编码：   加扰NRZ码

连 接 器：   SC/FC/ST （可选，定货时应提出要求）

- E1接口

设备8路E1接口均符合G.703建议

速   率：   2048Kb/s±50ppm

码   型：   HDB3

阻   抗：   非平衡式 75(  (BNC)

抖动特性：  满足G.742、G.823建议

输入口允许衰减：0~6dBm

物理接口：  BNC

## 3.2 外形尺寸

台式迷你型：		212（W）( 138（L）( 30（H）mm

1U/19”标准机箱： 	483（W）( 138（L）( 44（H）mm

## 3.3 供电条件

直流供电电压：DC-48V，容差范围 -36V~-72V；

交流供电电压：AC220V±20%，50HZ

## 3.4 工作环境

工作温度：		  -10°C~50°C

贮存温度：		  -40°C~+70°C

相对湿度：		  95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## 3.5 整机功耗

整机功耗：			≤5W

# 第四章 安装步骤

## 4.1 开箱检验

开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有不符请及时与本公司或当地代理商联系。

## 4.2 设备安装

- 台式迷你型：

直接放在桌面或其他平整的表面，并且确保远离强电磁环境。

- 1U/19”标准机箱

安装到19英寸机柜内。

图4.2：将设备安装在标准19英寸机柜内

## 4.3 电源安装

检查电源配置，如果是直流输入请注意电压值然后按要求输入电源；如果是AC 220V直接接入交流。

## 4.4 光纤接口

4E1 PDH光端机光纤接口可选配为FC或SC连接口，位于后面板。安装时先拧下FC或SC接口上的塑料保护帽，如果是双纤连接，按接口下标注的“RX”和“TX”连接相应的光纤，输入输出光纤不能接反，否则光端机无法正常工作；如果是单纤连接，则无需区分输入输出线，直接连接光纤即可。

光端机光纤接口和光纤跳线接头应保持清洁，否则会增大衰耗，影响光端机传输距离。如果传输光纤接头有污物，可用干净的棉花蘸无水乙醇擦拭。

## 4.5 2M信号接口

4E1 PDH光端机2M接口为4路2.048Mb/s的HDB3码非平衡接口，符合ITU-T G.703建议，可直接与交换机及其它设备2M口连接。接口位于背板上，为4对BNC接头。

把Q9接头与E1同轴电缆（75-2或75-3同轴线）焊接牢固，制作好E1传输线缆，将Q9接头与相应的E1连接即可。

## 4.6 公务电话

将所提供的公务电话手柄和4E1 PDH光端机公务电话接口相接即可。公务电话接口位置见面板示意图。

- 设备公务电话，不占用任何1路2M支路带宽；

- 当按下本端面板上PH按钮时，对端设备鸣叫，对端设备也按下PH按钮时，鸣叫停止，插上电话话筒，双方可以通话。

图4.3：公务电话工作原理 示意图

注：如果设备不能如前所述正常工作，请参考第五章故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司或当地代理商联系。

# 第五章 设备故障判断和组网方案

## 5.1 故障的判断

告警发生时，首先应根据单机面板告警显示判断告警发生的位置，区分是设备故障还是传输线路故障，然后再进行相应处理。设备安装完成后，应只有PWR灯及未接入E1信号的支路LOS灯亮（包括对端）外，其余灯均不亮。

A.电源故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 供电不正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
|  | 电源开关未打开 | 打开电源开关 |
|  | 电源接线松动 | 拧紧 |
|  | 内部保险管烧断 | 更换保险管 |

B.电接口故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 2M接口告警 （LOS亮） | 该支路未被使用 | 该支路本地自环 |
|  | 2M信号线（E1线路）未连接 | 连接好E1线路 |
|  | 2M信号线输入与输出接反 | 该支路输入/输出接头对调 |
|  | 同轴头故障 | 检查接头焊接部分及线缆 |

C.光接口故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 两端同时无光收（OLOS亮）告警 | 若两端自环正常，传输光纤连接正确，仍有收无光告警，则为传输光纤故障 | 更换传输光纤或用光时域反射仪测出故障点修复传输光纤故障 |
| 一端正常另一端无光收（OLOS亮）告警 | 告警端设备输入端光纤故障 | 请检查光纤线路 |
| 光路失步告警（OLOF亮） | 光纤跳线接头与接口连接不牢固 | 重新连接接头 |
|  | 光纤线路中转接头过多 | 减少光线路中的转接结点数目 |
|  | 光纤跳线或设备光纤接口部分有灰尘 | 清理光纤跳线和设备光纤接口部分 |

D.公务电话故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 通话噪声大 | 光信号弱 | 测量光功率 |
| 话路不通 | 断线或公务故障 | 更换话筒或修复故障 |

## 5.2典型应用方案

图5.3 4E1 PDH光端机 典型应用方案

# 附录

附1：

包装盒内的设备及配件清单如下：

4E1 PDH光端机 										1  台

AC220V电源线（或电源适配器）     			1条/个

Q9接头                     			   		若 干

用户手册											 	1  本

附2：

- 本机为精密光电设备，运输和搬运时必须轻放并注意防潮；

- 一旦发生故障，请根据告警指示迅速判定原因，并与我公司技术支持部门联系。